ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

## ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | NAI | OXI | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Το παρόν έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων Πυροπροστασίας στα κτήρια Κ1-Κ2-Κ3-Κ6-Κ7-Κ8-Κ11 του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικών ερμαρίων, συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς, αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης, σήμανση εξόδων κινδύνου, τοποθέτηση πυράντοχων θυρών και θυρίδων, όπως αποτυπώνεται στα εγκεκριμένα σχέδια Πυροπροστασίας των κτηρίων καθώς και συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων. Η εγκατάσταση όλων των συστημάτων Πυροπροστασίας των κτηρίων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι και σήμερα. |  |  |  |
|  | Ο ανάδοχος μετά το πέρας του έργου οφείλει να προσκομίσει τις κάτωθι υπεύθυνες δηλώσεις: - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του εγκαταστάτη μηχανικού ότι τα μέσα Πυροπροστασίας της επιχείρησης τηρούνται και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Τεχνικές Περιγραφές της εγκεκριμένης Μελέτης Πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας και λειτουργούν καλώς. - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του εγκαταστάτη μηχανικού για την τοποθέτηση των πυράντοχων θυρών και θυρίδων, όπως απεικονίζονται στις κατόψεις με αναφορά στον δείκτη πυραντίστασης και το φωτοαντίγραφο τιμολογίου αγοράς τους. |  |  |  |
|  | Παρατηρήσεις |  |  |  |
|  | • Όλα τα συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 54. |  |  |  |
|  | • Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πυράντοχα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν την 41/2018 ΠΔ, τύπου PH30/PH60/PH90 ή αντίστοιχα κατά EN 50200/EN 50362. |  |  |  |
|  | • Οι ακριβείς διαστάσεις των ανοιγμάτων όπου θα τοποθετηθούν οι πυράντοχες θύρες και θυρίδες στο κτήριο Κ7, θα καθοριστούν κατόπιν επιτόπιας μέτρησης. |  |  |  |
|  | • Οι πίνακες πυρανίχνευσης που θα εγκατασταθούν στα κτήρια Κ1 και Κ3 θα είναι συμβατοί και πλήρως λειτουργικοί με τον υφιστάμενο πίνακα του κτηρίου Κ7, θα επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου και θα συνδεθούν με συσκευή GSM/GPRS για την αυτόματη τηλεειδοποίηση μέσω τηλεφωνικής κλήσης είτε μέσω αποστολής μηνύματος. |  |  |  |
|  | Tεχνικές προδιαγραφές πυράντοχων μεταλλικών θυρών |  |  |  |
|  | Μονόφυλλη ή δίφυλλη μεταλλική ανοιγόμενη θύρα πυρασφαλείας, χωρίς κατωκάσι, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από Διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενη από κάσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλεμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μπάρα πανικού και ηλεκτρικά κυπρί(fail safe). Η κάσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Τεχνικής Στήριξης του ΕΙΠ. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η αποξήλωση και απομάκρυνση τυχόν υφιστάμενων θυρών. |  |  |  |
|  | • Όλα τα απαραίτητα στοιχεία και οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικό με το αντικείμενο του έργου (εγκεκριμένες μελέτες Πυροπροστασίας, οικοδομικές άδειες, σχέδια ΟΑ κλπ), θα είναι διαθέσιμα στον ανάδοχο. |  |  |  |
|  | • Στο πλαίσιο της συντήρησης των συστημάτων Πυροπροστασίας, μετά το πέρας των ελέγχων ο ανάδοχος θα προσκομίσει αναλυτικό δελτίο ελέγχου που θα περιλαμβάνει τις εργασίες που θα έχουν εκτελεστεί και θα συμπληρώσει τα βιβλία συντήρησης των μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας (όπου αυτό απαιτείται). |  |  |  |
|  | • Επισημαίνεται ότι, για την υποβολή προσφοράς οι υποψήφιοι απαιτείται να επισκεφθούν τους χώρους του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, μετά από ραντεβού με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ι.Π , στα τηλέφωνα 210 64 78 845 προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών του έργου. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες οφείλουν στον φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς, να προσκομίσουν δήλωση (παραλαμβάνεται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ι.Π.), στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έλαβαν πλήρη γνώση των συνθηκών του έργου. |  |  |  |
|  | • Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν : - Πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο σε ισχύ ή ισοδύναμο - Πιστοποίηση ISO 14001:2015 ή μεταγενέστερο σε ισχύ ή ισοδύναμο - Πιστοποίηση ISO 45001:2015 ή μεταγενέστερο σε ισχύ ή ισοδύναμο |  |  |  |