ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α Είδους/Υπηρεσίας | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Αντικατάσταση υφιστάμενων πινάκων ισχύος και αυτοματισμού για τους ψυκτικούς θαλάμους με την εγκατάσταση νέων ανά ζεύγος μηχανημάτων. | Αντικατάσταση υφιστάμενων με κατασκευή νέων πινάκων με νέους ελεγκτές θαλάμων με δυνατότητα σύνδεσης στο BMS. Για την σύνδεση των θαλάμων στο BMS θα γίνει χρήση του πρωτοκόλλου επικοινωνιών Modbus, και εγκατάσταση τοπικού Gateway για δρομολόγηση στο δίκτυο LAN του ιδρύματος. Το νέο σύστημα θα συνδεθεί στο κεντρικό BMS του ιδρύματος και θα κατασκευαστούν γραφικές σελίδες απεικόνισης για τους 3 θαλάμους του Κ4. Κατασκευή και εγκατάσταση νέων πινάκων με υποστήριξη για λειτουργία διπλών μηχανημάτων και επικοινωνία με κεντρικό ελεγκτή |  |  |  |
| 2. Προμήθεια εγκατάσταση και προγραμματισμός νέου συστήματος για την σύνδεση των νέων πινάκων με το κεντρικό σύστημα BMS του ιδρύματος. | Η σύνδεση του νέου συστήματος με το δίκτυο Ethernet του Ιδρύματος, θα γίνει εγκατάσταση δρομολογητή δικτύου τουλάχιστον πέντε (5) εισόδων με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: - LAN Ports >=5 L3 routing capable - CPU nominal frequency >= 650Mhz - RAM >=64MB - USB ports >=1 - PoE in / PoE out supported - Wireless standarts support 802.11b/g/n για την υλοποίηση τοπικού AP για την πρόσβαση στο σύστημα καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο για του χρήστες της τεχνικής υπηρεσίας. Διαχείριση συστήματος με την βοήθεια ειδικού λογισμικού, που επιτρέπει την παραμετροποίηση του δρομολογητή από το τμήμα πληροφορικής του Νοσοκομείου ενδεικτικού τύπου Mikrotik Winbox όμοιο με αυτό που υπάρχει για την διαχείριση των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων BMS του Ιδρύματος. |  |  |  |
| 3. Δρομολόγηση αναφοράς σφαλμάτων μέσω κεντρικού BMS | Σε περίπτωση σφάλματος θα γίνει ρύθμιση του κεντρικού συστήματος για την αποστολή email προς 3 συγκεκριμένους παραλήπτες. Το μήνυμα email μπορεί να προωθηθεί και σε sms μέσω ετήσιας συνδρομής δρομολόγησης (τα 5 πρώτα έτη συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά). |  |  |  |
| 4. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ψυκτικών μηχανημάτων | - Συμπιεστής κλειστού τύπου εμβολοφόρος ισχύος 1,5HP Μονοφασικής παροχής - Λειτουργία με ψυκτικό υγρό R449a - Ψυκτική απόδοση 2Kw σε συνθήκες συντήρησης - Πλήρες μηχάνημα προκατασκευασμένο στο εργοστάσιο - Δοχείο γραμμής υγρού - Πρεσσοστάτης χαμηλής υψηλής με manual reset - Συμπυκνωτής Υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος (tropical) - Αξονικός ανεμιστήρας συμπυκνωτή ευρωπαϊκής κατασκευής - Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα γραμμής υγρού - Φίλτρο γραμμής υγρού - Γυαλάκι γραμμής υγρού - Πλήρης ηλεκτρικός πίνακας ισχύος – αυτοματισμού προκαλωδιωμένος - 2 αυτόνομα ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου θαλάμου ανά πίνακα με επικοινωνίες Modbus - Αυτόματες ασφάλειες , ρελέ ισχύος και αριθμημένη κλεμμοσειρά - Επιτήρηση θερμοκρασιών θαλάμου από κεντρικό ελεγκτή και εναλλαγή λειτουργίας συστημάτων ανά θάλαμο κάθε εβδομάδα - Αυτόματη εκκίνηση εφεδρικού συστήματος σε περίπτωση βλάβης του κύριου - Αυτόματη εκκίνηση εφεδρικού συστήματος σε περίπτωση πολύ υψηλών φορτίων θαλάμου - Επικοινωνία με κεντρικό σύστημα BMS του ιδρύματος - Αυτόματη αποστολή σφαλμάτων προς το κεντρικό σύστημα BMS - Στατιστικά λειτουργίας της τελευταίας ημέρας - Πλήρη καταγραφή θερμοκρασιών θαλάμου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών |  |  |  |

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ | ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν παρελκόμενων προς ορθή λειτουργία (λ.χ. βάνες, σωληνώσεις, μονώσεις, στηρίγματα) |  |  |  |
| Έλεγχος λειτουργίας και διαρροών σε όλο το σύστημα ψύξης |  |  |  |
| Πλήρωση συστήματος με ενδεδειγμένη ποσότητα ψυκτικού υγρού |  |  |  |
| Ολοκλήρωση εκτέλεσης εργασιών εντός χρονικού διαστήματος 45 ημερών από την ανάθεση |  |  |  |
| Παροχή τουλάχιστον διετούς (2) εγγύησης και άμεσης τεχνικής υποστήριξης στο νέο εξοπλισμό |  |  |  |
| Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση του χώρου, των συνθηκών του εργαστηρίου και να παραλάβουν σχετική βεβαίωση από το φορέα, επί ποινή απόρριψης |  |  |  |